- Забракована продукція - Світильник, артикул P3-37275D/2C, 43*21*21см

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом  низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

- Світильник, артикул P3-37275D/2C, 43*21*21см.

За результатами проведених досліджень ДП «Івано-Франківськстандартметрологією» виявлено наступне:

- Світильник, артикул P3-37275D/2C, 43*21*21см, не відповідає вимогам НД за п. 3.2 ДСТУ ІЕС60598-1, п. 5.10, 7.12, 7.13 ДСТУ ІЕС 60335-1 – відсутня інструкція з експлуатації в якій повинно  бути вказано, як світильник складати;

п. 3.2.1 ДСТУ ІЕС 60598-1 – відсутні назва, торгова марка чи товарний знак виробника або постачальника; в маркуванні зазначено, що клас захисту 2 згідно з ГОСТ 17677-82, в Україні ГОСТ 17677-82 не діє; п. 3.4, ДСТУ ІЕС 60598-1, п. 7.14 ДСТУ ІЕС 60335-1- марковання чітке, легко розпізнається. Випробування змиванням марковання протягом 15 с за допомогою шматка тканини, змоченої водою, а потім протягом 15 с – шматка тканини, змоченої бензином- не витримало; п. 5, 5.1, 5.2, 5.2.1 ДСТУ ІЕС 60598-1, 25.1 ДСТУ ІЕС  60335-1- відсутні в комплекті контактні затискачі чи контактна колодка для приєднання до шинопроводу - мережі живлення 220 В.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція (світильник) становить середній рівень загрози.