- Забракована продукція -  електричний кабель ШВВП, переріз 2*2,5

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду було проведено позапланову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом кабельної продукції (проводи ізольовані).

В ході позапланової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

- електричний кабель ШВВП, переріз 2*2,5

За результатами проведених досліджень ДП «Івано-Франківськстандартметрологією» виявлено наступне:

- електричний кабель ШВВП, переріз 2*2,5, ТМ «Одеса Гост», дата виготовлення: 19.01.2018р., виробник та імпортер невідомий – не відповідає вимогам НД за п. 6.1 ДСТУ ІЕС 60227-5, п. 6.3.5 табл.9, табл.10 ДСТУ ІЕС 60227-5– не вказано на оболонці кабелю стандарт за яким він виготовлений; етикетка з координатами виробника чи постачальника не вказана; кодове позначення на кабелі-відсутнє; кабель складає 8,1 мм по ширині і 4,6 мм по товщині, нижня межа зовнішнього діаметру повинна складати 8,4 мм, а верхня-10,6 мм для кабелю 2*2,5 мм2 згідно таблиці 9.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція (електричний кабель ШВВП) становить високий рівень загрози.

Розповсюджувачу продукції надано рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів відповідно до постанови КМУ від 26.12.2011р. № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів», а саме: заборона надання продукції на ринку.